## 1
材料申请单
编号：
申请公司（部门）：
申请人： 申请时间： 年 月 日
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
消火栓系统
1 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:对夹连接 | 个 | 20
2 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:对夹连接 | 个 | 22
3 | 螺纹阀门 | 1.类型: 自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
4 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN65 | 台 | 1
5 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4； 灭火器使用温度为： -2 0至55℃ | 具 | 72
6 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65；室内消火栓箱见国标给排水图集15S202-19页乙型单栓带灭火器箱组合式消防箱，型号为 1800*700*240；DN65水龙带25M水枪φ19。 | 套 | 21
7 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:DN65；试验用消火栓见国标给排水图集15S202-54页屋顶试验用消火栓箱，型号为800*650*240；DN65水龙带2 5M水枪φ19。 | 套 | 1
8 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:冲洗及严密性试验 | m | 606.3
9 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:冲洗及严密性试验 | m | 151.02
10 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 | 个 | 6
11 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢制套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 | 个 | 2
12 | 管道支架 | 1.材质:镀锌抗震支架 | 套 | 59
13 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、再刷调和漆二道 | m2 | 316.39
14 | 管道支架 | 1.材质:一般钢制支架 2.管架形式:非保温管架 | kg | 757.32
15 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 757.32
16 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 | 处 | 3
自喷系统
1 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:直立型喷头 | 个 | 718
2 | 螺纹阀门 | 1.类型: 自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
3 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
4 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
5 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
6 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
7 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
8 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150；ZSFZ | 组 | 2
9 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 DN 25 2.组装形式:详设计图 | 组 | 3
10 | 减压孔板 | 1.材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 3
11 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格: 自喷水泵接合器 DN150 | 套 | 2
12 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 266.93
13 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 36.85
14 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 171.3
15 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 58.33
16 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 | m | 138.24
17 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 | m | 111.3
18 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 | m | 580.9
19 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 700.05
20 | 管道支架 | 1.材质:镀锌钢抗震支架 2.管架形式:见设计图 | 套 | 38
21 | 管道支架 | 1.材质:一般钢制支架 2.管架形式:非保温管架 | kg | 2063.93
22 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆 调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 2063.93
23 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、再刷调和漆二道 | ㎡ | 341.23
24 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 | 个 | 4
25 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢制套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 | 个 | 4
喷射型自动射流灭火系统
1 | 螺纹阀门 | 1.类型: 自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
2 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
3 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 14
4 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
5 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
6 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:末端式水阀 2.规格、压力等级: DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
7 | 消防水炮 | 1.水炮类型:消防水炮 | 台 | 4
8 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:水炮水泵接合器 DN150 | 套 | 2
9 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 210.99
10 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 | m | 26.39
11 | 管道支架 | 1.材质:镀锌钢抗震支架 2.管架形式:见设计图 | 套 | 19
12 | 管道支架 | 1.材质:一般钢制支架 2.管架形式:非保温管架 | kg | 237.38
13 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆 调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 237.3
14 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、再刷调和漆二道 | m2 | 107.66
15 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 | 个 | 2
16 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢制套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 | 个 | 10
应急照明联动系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:应急照明联动控制器 2.总线制:详见设计图 3.安装方式:详见设计图 | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:1ALE应急照明配电箱 2.规格:详见设计图 3.安装方式:落地明装 | 台 | 1
3 | 配电箱 | 1.名称:2ALE应急照明配电箱 2.规格:详见设计图 3.安装方式:落地明装 | 台 | 1
4 | 配电箱 | 1.名称:3ALE B型应急照明配电箱 2.规格:详见设计图 3.安装方式:落地明装 | 台 | 1
5 | 防火卷帘(闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸:电动卷帘式挡烟垂壁,60秒内开启到位(余同) 手动开启装置距地面E1.5 m安装（包含电动装置） | 平方米 | 623.36
6 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯（壁装） 2.规格:LED 3W DC36V 3.安装形式:下沿距地2.2壁装 | 套 | 15
7 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯（吸顶） 2.规格:LED 6W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 112
8 | 装饰灯 | 1.名称:B型消防应急照明灯 2.规格:DC216V,30W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8
9 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED；1W，DC36V ；小型 3.安装形式:门框正上方0.1壁装 | 套 | 15
10 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:LED；1W，DC36V；小型 3.安装形式:距地0.5壁装 | 套 | 10
11 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED；1W，DC36V ；小型 3.安装形式:下沿距地2.2壁装 | 套 | 18
12 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:LED；1W，DC36V ；小型 3.安装形式:门框正上方0 .1壁装 | 套 | 19
13 | 装饰灯 | 1.名称:双面方向标志灯 2.规格:LED；1W，DC36V ；小型 3.安装形式:下沿距地2.2吊装 | 套 | 27
14 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 1910.68
15 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNB1-BYJ 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 266.5
16 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZNB1-RVS2*1.5 | m | 88.6
17 | 双绞线缆 | 1.名称:应急照明线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 | m | 1744.45
18 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置调试 | 系统 | 1
消防报警系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:消防接线端子箱 2.安装方式:距地1.4m明装 | 台 | 1
2 | 模块(模块箱） | 1.名称:金属模块箱 2.规格:详见设计图 3.安装方式:公区吊顶内安装,电井内下沿距地1.5 | 台 | 19
3 | 火灾显示板(层显） | 1.名称:区域显示器 2.规格:详见设计图 3.安装方式:装高底距地1 .5m | 台 | 3
4 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 15
5 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GM-TX3100 | 个 | 141
6 | 点型探测器 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器(发射器) 2.类型:距地6米/板下0.5米各设一处 | 个 | 8
7 | 点型探测器 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器(接收器)2.类型:距地6米/板下0.5米各设一处 | 个 | 8
8 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火警电话 2.规格:HY5716B 3.安装方式:下沿距地1.5安装 | 部 | 3
9 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:TX3301 3.安装方式:下沿距地2.3安装 | 个 | 16
10 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶/嵌顶安装 | 个 | 37
11 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:TX3152 3.安装方式:消火栓箱内安装 | 个 | 18
12 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:详见设计图 | 个 | 127
13 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 126
14 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架 2.规格:CTh-200x100 3.材质:钢制 | m | 303.8
15 | 管道支架 | 1.材质:镀锌抗震支架 2.管架形式:详见设计说明 | 套 | 26
16 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 3382.78
17 | 双绞线缆 | 1.名称:火灾报警二总线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 3386.83
18 | 双绞线缆 | 1.名称:消防应急广播线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 467.6
19 | 双绞线缆 | 1.名称:总线制消防电话线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.0 | m | 1115.66
20 | 配线 | 1.名称:管内穿线-24V电源线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 3453.78
21 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-消防报警总线 2.型号:NHKVV 3.规格:-12X2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 41.06
22 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-风机手动控制线 2.型号:NHKVV 3.规格:-8X2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 46.35
23 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-灭火装置(水炮)启泵线 2.型号:NHKVV 3.规格:-6X2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 55.63
24 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-报警阀压力开关启泵线 2.型号:NHKVV 3.规格:-2X2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 51.23
25 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-消防应急广播线 2.型号:NHKVV 3.规格:-2X1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 42.36
26 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆-消防电话线 2.型号:NHKVV 3.规格:-2X1.0 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 46.35
27 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 | 处 | 4
28 | 自动报警系统调试 | 1.点数:2000点以下 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:电气火灾监控主机 | 台 | 1
2 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾监控模块 | 个 | 10
3 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗 | m | 106.69
4 | 双绞线缆 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 263.98
消防电源监控系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:消防设备电源状态监控器 | 台 | 1
2 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防设备电源监控模块 | 个 | 4
3 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 38.4
4 | 双绞线缆 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 250.3
5 | 配线 | 1.名称:消防电源监控线- (电源线) 2.配线形式:消防线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 500.6
防火门系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:防火门监控器 | 台 | 1
2 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门现场控制装置 2.规格:详见设计图 | 个 | 17
3 | 控制器 | 1.名称:防火门门磁开关 | 台 | 34
4 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 211.88
5 | 双绞线缆 | 1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 1116.88
6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:防火门监线路 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 2233.76
消防水炮控制系统
1 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:灭火装置集中控制主机 2.包含内容:1、控制台； 2、电源控制盘,集中控制盘；3、19寸液晶显示器；4、嵌入式数字硬盘录像机(按实际工程选配)。 | 台 | 1
2 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型: 自动跟踪定位射流灭火装置 2.型号、规格:详见设计图 3.包含内容:1、自动跟踪定位射流灭火装置本体； 2、启动、定位探测组件 ；3、控制模块； 4、电源接线盒；防水摄像机(选装) | 套 | 4
3 | 配电箱 | 1.名称:现场手动控制箱 2.规格:详见设计图 | 台 | 1
4 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:TX3301 3.安装方式:下沿距地2.3安装 | 个 | 2
5 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 40.98
6 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 56.5
7 | 双绞线缆 | 1.名称:视频线 2.规格:SYV-75-5 | m | 106.5
8 | 双绞线缆 | 1.名称:RS485通讯总线 2.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 | m | 129.18
9 | 双绞线缆 | 1.名称:泵房启泵线 2.规格:WDZN-RYJSP-2x1. 5 | m | 63
10 | 配线 | 1.名称:管内穿线-灭火装置电源线 2.配线形式:灭火装置线路 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 387.6
11 | 配线 | 1.名称:管内穿线-电磁阀电源线 2.配线形式:电磁阀线路 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 258.4
12 | 双绞线缆 | 1.名称:引至消防控制室火灾报警主机 2.规格:WDZN-RYJSP-2x1. 5 | m | 59.5